## calculo_carga_termica
FORMULÁRIO PARA CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA
PIR | uso da tabela 9
produto |  | 4 |  |  | cidade | 1
tempo de estocagem |  |  |  |  | TBS | 32 | oC
| T interna | -20 | oC |  | UR | 60 | %
| UR interna |  | %
| T entrada | -10 | oC | densidade de estocagem= |  | 100 | kg/m2
|  |  |  | área minima = |  | 0 | m2
isolante |  | pur
k= |  | 0.021 | kcal/h m oC | dimensões | 1 | m
espessura= |  | 6 | pol
movimento diário |  | 0 | kg
quantidade armazenada |  | 0 | kg | insolação = | 5 | cor = | 2
|  |  |  | área superficial = |  | 19 | m2
|  |  |  | volume = |  | 5 | m3
| condução | infiltração | produto |  | iluminação | motores | pessoas
| 3267.4016 | 2371.6 | 0 |  | 171.8377 | 500 | 680
k | 0.021 | n | 19.6 | m | 0 | q metab. | 340
A | 19 | V | 5 | c | 0.41
dT | 52 | q removido | 24.2 | dT | 10
dx | 0.1524 |  |  | Qlat | 0
dT insol | 0 |  |  | c dc | 0
|  |  |  | dT dc | 0
como a camara opera a |  | -20 | oC | Q resp | 0
devemos usar degelo:
2
1
[5 empty] | Q total = | 6990.8393 | kcal
N= | 16 | horas |  |  |  | 29291.6166 | kJ
[6 empty] | 27760.6228 | Btu
FALSE |  |  |  |  | Pf = | 436.9275 | kcal/h
| 0 |  |  |  |  | 0.50072 | kW
somente para exercício 5 - frango congelado | [5 empty] | 1747.7098 | Btu/h
e congelados como produto | [5 empty] | 0.14449 | TR
|  |  |  | cálculo rápido congelados |  | 699.2875 | kcal/h
PIR - Projeto de Sistemas de Refrigeração
professor: rogério vilain
módulo 3 |  | 2006 |  |  | só o amor constrói...

## dados_produtos (hidden)
| tab 9 | TABELA 9
Câmaras - tamanho
[6 empty] | INDICE | camara | piso | area | volume
[6 empty] | 1 | 5x2x2,5 | 10 | 55 | 25
[6 empty] | 2 | 4x3x2,5 | 12 | 59 | 30
[6 empty] | 3 | 5x3x2,5 | 15 | 70 | 37.5
| tab 1 - dados das cidades |  |  |  |  | 4 | 5x4x2,5 | 20 | 85 | 50
[6 empty] | 5 | 6x4,5x2,5 | 27 | 106.5 | 67.5
| Cidade | TBS | TBU |  |  | 6 | 6x5x2,5 | 30 | 115 | 75
1 | Fpolis | 32 | 60 |  |  | 7 | 6x4x2,5 | 24 | 98 | 60
2 | Curitiba | 30 | 58 | [7 empty] | T | qmet
3 | Londrina | 31 | 54 |  |  |  | V câmara (m3) | n |  |  | 10 | 180
4 | P. Alegre | 34 | 53 |  |  |  |  | Ti < 0 | Ti > 0 |  | 5 | 210
5 | Sta. Maria | 35 | 47 |  |  |  | 3 | 19.6 | 25.3 |  | 0 | 235
6 | Rio Grande | 30 | 63 |  |  |  | 15 | 19.6 | 25.3 |  | -5 | 260
7 | Pelotas | 32 | 60 |  |  |  | 20 | 16.9 | 21.2 |  | -10 | 285
8 | Caxias do Sul | 29 | 55 |  |  |  | 30 | 13.5 | 16.7 |  | -15 | 310
9 | Blumenau | 32 | 62 |  |  |  | 50 | 10.2 | 12.8 |  | -20 | 340
[7 empty] | 75 | 8 | 10.1 |  | -25 | 365
[7 empty] | 100 | 6.7 | 8.7
[7 empty] | 150 | 5.4 | 7
Câmaras - tamanho
[5 empty] | INDICE | camara | piso | area | volume | INDICE | camara | piso | area | volume
[5 empty] | 1 | 5x2x2,5 | 10 | 55 | 25 | 1 | 2x1x2,5 | 2 | 19 | 5
[5 empty] | 2 | 4x3x2,5 | 12 | 59 | 30 | 2 | 2x1,5x2,5 | 3 | 23.5 | 7.5
[5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 2x2x2,5 | 4 | 28 | 10
[5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 2,5x2x2,5 | 5 | 32.5 | 12.5
[5 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 3x2x2,5 | 6 | 37 | 15
[5 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | 4x2x2,5 | 8 | 46 | 20
| largura | comprimento | area | volume | 7 |  |  |  |  | 7 | 4x2,2x2,5 | 8.8 | 48.6 | 22
| 2 | 1.5 | 23.5 | 7.5 | 8 |  |  |  |  | 8 | 4x2,5x2,5 | 10 | 52.5 | 25
| 2 | 2 | 28 | 10 | 9 |  |  |  |  | 9 | 4x3x2,5 | 12 | 59 | 30
| 3 | 2 | 37 | 15 | 10 |  |  |  |  | 10 | 4x3,5x2,5 | 14 | 65.5 | 35
| 4 | 2.2 | 48.6 | 22 | 11 |  |  |  |  | 11 | 4,5x3,5x2,5 | 15.75 | 71.5 | 39.375
| 5 | 2 | 55 | 25 | 12 |  |  |  |  | 12 | 5x2x2,5 | 10 | 55 | 25
| 4 | 3 | 59 | 30 | 13 |  |  |  |  | 13 | 5x3x2,5 | 15 | 70 | 37.5
| 4 | 3.5 | 65.5 | 35 | 14 |  |  |  |  | 14 | 5x4x2,5 | 20 | 85 | 50
| 6 | 3 | 81 | 45 | 15 |  |  |  |  | 15 | 6x3x2,5 | 18 | 81 | 45
| 5 | 4 | 85 | 50 | 16 | 5x4x2,5 | 20 | 85 | 50 | 16 | 6x4x2,5 | 24 | 98 | 60
| 7 | 5 | 130 | 87.5 | 17 |  |  |  |  | 17 | 6x4,5x2,5 | 27 | 106.5 | 67.5
| 8 | 6.5 | 176.5 | 130 | 18 |  |  |  |  | 18 | 6x5x2,5 | 30 | 115 | 75
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 19 | 7x5x2,5 | 35 | 130 | 87.5
| 2 | 1 | 19 | 5 | 19 |  |  |  |  | 20 | 8x4,5x2,5 | 36 | 134.5 | 90
| 2.5 | 2 | 32.5 | 12.5 | 20 |  |  |  |  | 21 | 8x6,5x2,5 | 52 | 176.5 | 130
| 4 | 2 | 46 | 20 | 21
| 4 | 2.5 | 52.5 | 25 | 22
| 4.5 | 3.5 | 71.5 | 39.375 | 23
| 8 | 4.5 | 134.5 | 90 | 24

## tabela_9 (hidden)
código | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
produto | CARNES | LATICÍCINIOS | VERDURAS | CONGELADOS | OVOS | FRUTAS | LIXO | PEIXE com gelo | FRANGO
TEMP. DE ENTRADA | 15 | 15 | 30 | -10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 15
TEMP. INTERNA | 0 | 2 | 4 | -20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
tipo isolante | eps | eps | eps | pur | eps | eps | eps | eps | eps
ESPESSURA | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
calor específico | 0.77 | 0.85 | 0.92 | 0.41 | 0.73 | 0.92 | 0.8 | 0.76 | 0.79
Movimentação diária em kg/m2 de área de piso | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80
calor de respiração | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
umidade relativa na câmara
tempo de estocagem | 30 dias |  |  | 360 dias |  |  |  | 10 dias
temp de congelamento | -3 |  |  | -3 |  |  |  | -3 | -3
carnes |  |  | METABOLISMO |  |  | motores
laticinios |  |  | Tinterna | qmet |  | volume | Qmotores
verduras |  |  | -25 | 365 |  | 10 | 1250
congelados |  |  | -20 | 340 |  | 20 | 2500
ovos |  |  | -15 | 310 |  | 30 | 3750
frutas |  |  | -10 | 285 |  | 40 | 5000
lixo |  |  | -5 | 260 |  | 50 | 6250
peixe com gelo |  |  | 0 | 235 |  | 60 | 7500
frango |  |  | 5 | 210 |  | 70 | 8750
|  |  | 10 | 180 |  | 80 | 10000
[6 empty] | 90 | 11250
[6 empty] | 100 | 12500
|  |  | volume | Qmotores
|  |  | 2.5 | 300
|  |  | 5 | 500
|  |  | 7.5 | 700
|  |  | 10 | 1250
|  |  | 12.5 | 1250
|  |  | 15 | 2500
|  |  | 17.5 | 2500
|  |  | 20 | 2500
|  |  | 22.5 | 2500
|  |  | 25 | 2500
|  |  | 27.5 | 3750
|  |  | 30 | 3750
|  |  | 32.5 | 3750
|  |  | 35 | 5000
|  |  | 37.5 | 5000
|  |  | 40 | 5000
|  |  | 42.5 | 5000
|  |  | 45 | 6250
|  |  | 47.5 | 6250
|  |  | 50 | 6250
|  |  | 52.5 | 6250
|  |  | 55 | 7500
|  |  | 57.5 | 7500
|  |  | 60 | 7500
|  |  | 62.5 | 7500
|  |  | 65 | 8750
|  |  | 67.5 | 8750
|  |  | 70 | 8750
|  |  | 72.5 | 8750
|  |  | 75 | 10000
|  |  | 77.5 | 10000
|  |  | 80 | 10000
|  |  | 82.5 | 10000
|  |  | 85 | 10000
|  |  | 87.5 | 11250
|  |  | 90 | 11250
|  |  | 92.5 | 11250
|  |  | 95 | 12500
|  |  | 97.5 | 12500
|  |  | 100 | 12500

## tab_7 (hidden)
| temp | 32 | corrigida | 30 | Fazer duas procuras, uma em cada tabela
| ur | 60 | corrigida | 60 | e depois escolher qual das duas é
| t interna | -20 | corrigida | -20 | a correta em função da temperatura
| qremovido | 24.2 |  |  | interna da câmara...
|  |  | Qacima 0 | #N/A | [5 empty] | temp int | temp corr.
|  |  | Qabaixo 0 | 24.2 | [5 empty] | -45 | -40
[10 empty] | -40 | -40
[10 empty] | -37.5 | -35
[10 empty] | -35 | -35
[10 empty] | -32.5 | -35
[10 empty] | -30 | -30
[10 empty] | -27.5 | -25
[10 empty] | -25 | -25
[10 empty] | -22.5 | -20
[10 empty] | -20 | -20
[10 empty] | -17.5 | -15
[10 empty] | -15 | -15
[10 empty] | -12.5 | -10
[10 empty] | -10 | -10
[10 empty] | -7.5 | -5
[10 empty] | -5 | -5
[10 empty] | -2.5 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 2.5 | 5
[10 empty] | 5 | 5
[10 empty] | 7.5 | 10
[10 empty] | 10 | 10
[10 empty] | 12.5 | 15
[10 empty] | 15 | 15
[10 empty] | 20 | 20
| 5 |  | 10 |  | 25 |  | 30 |  | 35
| 70 | 80 | 70 | 80 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60
-40 | 16.9 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 25 | 26.4 | 28.3 | 29.9 | 32 | 34.3
-35 | 15.3 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 23.6 | 24.9 | 26.9 | 28.5 | 30.6 | 32
-30 | 13.6 | 14 | 14.1 | 14.4 | 22.2 | 23.5 | 25.4 | 27.1 | 29.2 | 31.6
-25 | 11.9 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 20.6 | 22 | 23.8 | 25.7 | 27.8 | 30.2
-20 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 19.1 | 20.5 | 22.4 | 24.2 | 266.3 | 28.7
-15 | 8.35 | 8.76 | 9.14 | 9.42 | 17.5 | 18.8 | 20.8 | 22.5 | 24.7 | 27.1
-10 | 6.47 | 6.87 | 7.37 | 7.66 | 15.8 | 17.1 | 19.2 | 20.9 | 23.1 | 25.5
-5 | 4.61 | 5.01 | 5.61 | 5.89 | 14.1 | 15.5 | 17.5 | 19.3 | 21.5 | 23.9
0 | 2.19 | 2.65 | 3.39 | 3.67 | 12 | 13.4 | 15.5 | 17.3 | 19.6 | 22
temp | 30 |  | Qremovido | 24.2
ur | 60
-40 | 29.9
-35 | 28.5
-30 | 27.1
-25 | 25.7
-20 | 24.2
-15 | 22.5
-10 | 20.9
-5 | 19.3
0 | 17.3
temp | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  | 40
UR % | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 50 | 60
0 | 11.7 | 13.1 | 14.4 | 15.2 | 17 | 18.9 | 19.3 | 21.7 | 23.9 | 27.2
5 | 8.26 | 10.6 | 12 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 16.9 | 19.3 | 21.6 | 24.7
10 | 6.35 | 7.71 | 9.12 | 7.61 | 11.7 | 13.7 | 14.1 | 16.5 | 16.9 | 23.7
15 | 3.05 | 4.44 | 5.87 | 5.71 | 8.52 | 10.5 | 11.9 | 13.4 | 15.8 | 18.9
temp | 30 |  | Qremovido | #N/A
ur | 60
0 | 17
5 | 14.5
10 | 11.7
15 | 8.52

## calculo_rapido (hidden)
Ajuste da carga térmica para cálculo rápido
Perfeito, parabéns Rogério Vilain...
camara | volume | carga termica |  | linear
2x1,5x2,5 | 7.5 | 800 | 810.3861 | 1362.03
| 10 | 1000 | 1047.988 | 1501
| 15 | 1500 | 1510.4005 | 1778.94
| 22 | 2100 | 2129.1256 | 2168.056
| 25 | 2400 | 2384.0605 | 2334.82
| 30 | 2800 | 2795.308 | 2612.76
| 35 | 3200 | 3189.5005 | 2890.7
| 45 | 4000 | 3926.7205 | 3446.58
| 50 | 4400 | 4269.748 | 3724.52
| 87.5 | 6100 | 6298.8261 | 5809.07
| 130 | 7500 | 7438.708 | 8171.56
| volume | carga
| 5 | 700 | 699.2875
| 7.5 | 900 | 949.9469
| 12.5 | 1400 | 1434.9569
| 15 | 1800 | 1669.3075
| 20 | 2000 | 2121.7
| 22.5 | 2300 | 2339.7419
| 25 | 2500 | 2552.3475
| 35 | 3400 | 3348.4075
| 39.5 | 4000 | 3678.2573
| 67.5 | 5000 | 5334.8969
| 90 | 6300 | 6171.97
| 100 |  | 6402.66
| 150 |  | 6251.41 | erro!

## insolacao (hidden)
| orientacao | escura | media | clara
1 | Leste/oeste | 6 | 3.5 | 2
2 | NE/NO | 3.2 | 2 | 1
3 | Norte | 1 | 0.2 | 0
4 | forro | 10 | 6 | 3.5
5 | nenhuma | 0 | 0 | 0
escura
media
clara