## Plan1
| CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA - UNIDADE SÃO JOSÉ | [5 empty] | PARCELA | CT kcal/h
| CURSO TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | [5 empty] | JANELAS | 4280.64
| PLANILHA SIMPLIFICADA PARA CÁLCULO DA CARGA TÉRMICA | [5 empty] | PAREDES | 3405.5
1 | JANELAS | Fator 1 sem prot. | Área¹ | Q (²) | Fator 2 prot. interna | Fator3 prot. externa | TETO E PISO | 6174
1.1 | Janela ao sol LESTE ou OESTE | 520 | 5.88 | 3057.6 | 353 | 109 | ILUM E EQUIP | 6209.2
1.2 | Janela ao sol SE/SO | 354 |  | 0 | 245 | 86 | PESSOAS | 2100
1.3 | Janela ao sol NE/NO | 415 |  | 0 | 284 | 94 | RENOVACAO | 2927.4
1.4 | Janelas ao sol N | 223 |  | 0 | 160 | 67 | TOTAL | 25096.74
1.5 | Janelas a sombra | 42 | 29.12 | 1223.04 | CROQUI
2 | CONSTRUÇÃO | Fator | Área | Q (²)
2.1 | Parede mais insolada pesada (30 cm) | 34 | 0 | 0
2.2 | Parede mais insolada leve (15 cm) | 43 | 45.5 | 1956.5
2.3 | Paredes pesadas (30 cm) | 11 | 0 | 0
2.4 | Paredes leves restantes (15 cm) | 18 | 80.5 | 1449
2.5 | Terraço s/ isolamento | 83 |  | 0
2.6 | Terraço c/ isolamento | 25 |  | 0
2.7 | Forro de telhado não arejado s/ isolamento | 49 | 126 | 6174
2.8 | Forro de telhado não arejado c/ isolamento | 9 | 0 | 0
2.9 | Forro de telhado arejado s/ isolamento | 20 |  | 0
2.10 | Forro de telhado arejado c/ isolamento | 5 |  | 0
2.11 | Forro entre andares | 9 |  | 0
2.12 | Piso entre andares | 12 |  | 0
2.13 | Duto de insuflamento | 56 |  | 0
3 | ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTOS | Fator | Potencia³ | Q (²)
3.1 | Iluminação incandescente | 0.86 |  | 0
3.2 | Iluminação fluorescente (em Watts) | 1.032 | 5600 | 5779.2
3.3 | Equipamentos | 0.86 | 500 | 430
4 | ATIVIDADE | Fator | Pessoas | Q (²) sensível | Fator | Q (²) latente
4.1 | Trabalho Leve | 62 |  | 0 | 127 | 0
4.2 | Sentados | 54 | 21 | 1134 | 46 | 966
4.3 | Trabalho de escritório | 54 |  | 0 | 59 | 0
5 | VENTILAÇÃO | Fator | Vazão* | Q (²) sensível | Fator | Q (²) latente
5.1 | Infiltração | 2 |  | 0 | 6.2 | 0
5.2 | Renovação de ar (Portaria 3523/98) | 2 | 357 | 714 | 6.2 | 2213.4
|  | Fator | Área¹ | Q (²)
5.4 | Dutos de retorno | 35 |  | 0
|  |  |  | Qsensível | kcal/h | Qlatente
|  |  |  | 21917.34 |  | 3179.4
| CARGA TOTAL |  |  |  |  | kcal/h
|  |  |  | Q (sensível+latente) |  | kcal/h
| CARGA TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO |  |  | 25096.74 | kcal/h | carga térmica em Btu/h
| CARGA TERMICA DE REFRIGERACÁO |  |  | 8.3656 | TR | 100386.96
| Obs.: Fator¹- Janelas s/ proteção | Área¹ - [m²] |  | Planilha válida para condições:
| Fator²- Janelas c/ cortinas internas | Q² - [kcal/h] |  | Interna: TBS = 25°C e UR = 50%
| Fator ³ - Janelas c/ prot. externa | Potencia³- [W] |  | Externa: TBS = 32°C e UR = 60%
Vazão* - [m³/h]

## MAQUETE
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - UnED/SJ
CURSO TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO
| PLANILHA SIMPLIFICADA PARA CÁLCULO DA CARGA TÉRMICA | [5 empty] | parcela | CT (kcal/h) | CT (Btu/h) | CT (TR)
[7 empty] | paredes | 2135 | 8540 | 0.71167
1 | JANELAS | Fator¹ | Área¹ | Q (²) | Fator² | Fator³ | janelas | 20800 | 83200 | 6.9333
1.1 | Janela ao sol E ou O | 520 | 40 | 20800 | 353 | 109 | telhado | 6419 | 25676 | 2.1397
1.2 | Janela ao sol SE/SO | 354 | 0 | 0 | 245 | 86 | equipamentos | 774 | 3096 | 0.258
1.3 | Janela ao sol NE/NO | 415 | 0 | 0 | 284 | 94 | iluminação | 3343.68 | 13374.72 | 1.1146
1.4 | Janelas ao sol N | 223 |  | 0 | 160 | 67 | pessoas | 1808 | 7232 | 0.60267
1.5 | Janelas a sombra | 42 |  | 0 | CROQUI |  | renovaçao | 7084.8 | 28339.2 | 2.3616
2 | CONSTRUÇÃO | Fator | Área | Q (²) |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | Parede mais insolada pesada (30 cm) | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2 | Parede mais insolada leve (15 cm) | 43 | 35 | 1505 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3 | Paredes pesadas (30 cm) | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4 | Paredes leves (15 cm) | 18 | 35 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2.5 | Terraço s/ isolamento | 83 | 0 | 0
2.6 | Terraço c/ isolamento | 25 | 0 | 0
2.7 | Forro de telhado não arejado s/ isolamento | 49 | 131 | 6419
2.8 | Forro de telhado não arejado c/ isolamento | 9 | 0 | 0
2.9 | Forro de telhado arejado s/ isolamento | 20 |  | 0
2.10 | Forro de telhado arejado c/ isolamento | 5 |  | 0
2.11 | Forro entre andares | 9 | 0 | 0
2.12 | Piso entre andares | 12 |  | 0
2.13 | Duto de insuflamento | 56 | 0 | 0
3 | ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTOS | Fator | Potencia³ | Q (²)
3.1 | Iluminação incandescente | 0.86 | 0 | 0
3.2 | Iluminação fluorescente | 1.032 | 3240 | 3343.68
3.3 | Equipamentos | 0.86 | 900 | 774
4 | ATIVIDADE | Fator | Pessoas | Q (²) sensível | Fator | Q (²) latente
4.1 | Trabalho Leve | 62 | 0 | 0 | 127 | 0
4.2 | Sentados | 54 | 0 | 0 | 46 | 0
4.3 | Trabalho de escritório | 54 | 16 | 864 | 59 | 944
5 | VENTILAÇÃO | Fator | Vazão* | Q (²) sensível | Fator | Q (²) latente
5.1 | Infiltração | 2 | 0 | 0 | 6.2 | 0
5.2 | Ventilação | 2 | 864 | 1728 | 6.2 | 5356.8
|  | Fator | Área¹ | Q (²)
5.4 | Condutos de retorno | 35 |  | 0
|  |  |  | Qsensível |  | Qlatente
| CARGA TOTAL |  |  | 36063.68 |  | 6300.8
Q (sensível+latente)
| CARGA TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO |  | [kcal/h] | 42364.48
| CARGA TERMICA DE REFRIGERACÁO |  | [TR] | 14.0094
| Obs.: Fator¹- Janelas s/ proteção | Área¹ - [m²] |  | Planilha válida para condições:
| Fator²- Janelas c/ cortinas internas | Q² - [kcal/h] |  | Interna: TBS = 25°C e UR = 50%
| Fator ³ - Janelas c/ prot. externa | Potencia³- [W] |  | Externa: TBS = 32°C e UR = 60%
Vazão* - [m³/h]
O CÁLCULO É APENAS UMA ESTIMATIVA. OBSERVE QUE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS VARIAM O TEMPO
TODO E PORTANTO TEREMOS O APARELHO SE ADAPTANDO A SITUAÇÃO DO AMBIENTE, LOGO NEM
SEMPRE PODEMOS CONTAR COM A CONDIÇÃO INTERNA CONFORME PRESCRITO NA NB10.