## Sheet1
Quadro geral de cargas CD1
Circuito | iluminação | tomadas (VA) |  |  | carga (VA) | disjuntor (A) | DR (A) | tensão (V) | condutor (mm2) | fase | descrição
|  | 200 | 1500 | 5391
1 | [7 empty] | 220 |  |  | Não utilizado
2 |  | 3 |  |  | 600 |  |  | 220 |  | A | TUG
3 |  |  | 1 |  | 1500 |  |  | 220 |  | A | Ar Condicionado
4 |  |  |  | 1 | 5391 | 32 | 32 | 220 | 6 | B | Sistema UPS
Reserva 1
Reserva 2
TOTAL |  |  |  |  | 7491
Quadro Geral de Cargas CD2 (Sistema de UPS)
Circuito | iluminação | tomadas (VA) |  |  | carga (VA) | disjuntor | DR | tensão (V) | condutor (mm2) | fase | descrição
| 400VA | 307.6923 | 1150 | 1400
1 | 2 |  |  |  | 800 |  |  | 115 |  | A | Iluminação
2 |  | 4 |  |  | 1232 |  |  | 115 |  | A | Postos de trabalho
3 |  |  | 1 |  | 1150 | 16 | 16 | 115 | 2.5 | A | RACK 1
4 |  |  |  | 1 | 1400 |  |  | 115 |  | A | RACK 2
Reserva 1
Reserva 2
TOTAL |  |  |  |  | 4582
POTÊNCIA TOTAL CD2 (E PARA O UPS + EFICIÊNCIA) |  |  |  |  | 5390.5882 | (4582/0,85)
Exemplo de contas:
FC=0,8 (tabela 42, método de instalação A1)
Circuito 4 CD1: Ic4 = Pinstalada(VA)/(220V.FC) |  |  |  | Ic4= | 30.6307 | A | -->implica em um fio bitola 6mm2 (tabela 36)
disjuntor circuito 4: |  | corrente máx. fio 6mm2 = 34A |  |  |  | Corrente do Disjuntor deve estar entre 30,63A e 34A |  |  |  | –> Idisj4=32A
FC=0,7 (tabela 42, método de instalação A1)
Circuito 3 CD2: Ic3=Pinstalada(VA)/(115V.FC) |  |  |  | Ic3= | 14.2857 | A | -->implica em um fio bitola 1,5mm2 (tabela 36)
entretanto temos que adotar a bitola mínima exigida pela norma , 2,5mm2
disjuntor circuito 4: |  | corrente máx. fio 2,5mm2 = 19,5A (tabela 36) |  |  |  | Corrente do Disjuntor deve estar entre 14,29A e 19,5A |  |  |  | –> Idisj3=16A
Quantidade de baterias 12V para o UPS
POTÊNCIA TOTAL PARA O UPS (INCLUI A EFICIÊNCIA)=5391VA/hora | [6 empty] | Bateria se especifica por Ah (ou Amperes por hora)
[5 empty] | Ibateria=5391VA/12V=449,25A |  | SE adotarmos uma bateria de capacidade 60Ah (uma comum de automóvel)
Qtd baterias=(449,25Ah/60).1,2 (=mais 20% da margem de segurança)
[6 empty] | 8.985 | ou seja, 9 baterias