SEMANA 5 – SOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS

1-  Quais são os principais processos psicrométricos que estão presentes no processo de climatização?

- no verão temos os processos de: mistura de dois fluxos de ar (ar externo e ar de retorno, resultando em ar de mistura); resfriamento e desumidificação durante a passagem pela serpentina fria; insuflamento no ambiente. Em determinadas situações, onde desejamos controlar a umidade relativa em um valor mais baixo é preciso realizar um aquecimento do ar após a passagem pela serpentina fria.

- no inverno temos o processo de aquecimento do ar ao passar por uma resistência elétrica ou através de um radiador no próprio ambiente. Caso exista renovação de ar no processo haverá também o processo de dois fluxos de ar.

2- Uma vazão de 4800 m3/h de ar atravessa uma serpentina elétrica que libera 4kW de potência de aquecimento. Se a temperatura de entrada do ar foi de 17oC e UR de 40%, calcule qual a TBS final e qual a nova umidade relativa?   Calcule a densidade exata do ar a partir da equação dos gases perfeitos.

R. O aquecimento através de uma resistência elétrica pode ser calculado através da equação a seguir:

Nessa equação temos disponível o valor da potência de aquecimento no enunciado. O fluxo de massa pode ser calculado a partir da equação que relaciona a densidade e a vazão, conforme:

Observe que a entalpia de entrada do ar (he) é obtida diretamente da carta psicrométrica a partir das informações oferecidas no enunciado (TBS e UR). O valor encontrado de he = 29,5 kJ/kgar.

Podemos substituir estas informações acima na equação obtendo-se assim:

Isolando-se a entalpia de saída do ar após passagem pela resistência elétrica temos que:

Na carta psicrométrica podemos avaliar qual a condição do ponto de saída do ar com esta informação da entalpia de saída e a informação de que em um processo de aquecimento simples a umidade absoluta da entrada é igual a umidade absoluta da saída do ar. Logo w1 = w2.

Na carta psicrométrica, traçando-se uma linha reta horizontal partindo-se do ponto 1, encontramos a condição de saída na intersecção entre a entalpia de saída e a umidade absoluta de saída.

Obtém-se assim que TBS do ar na saída é de 19,7oC e UR = 34% (valor aproximado).

3- O ar de uma sala atravessa uma SRD e tem sua umidade e temperatura reduzida. Calcule qual a capacidade da SRD se a condição de entrada foi de TBS = 32C e UR de 60% e a de saída foi de 25C e UR de 50%.  A vazão do ar que atravessou a serpentina foi de 3600m3/h.

SOLUÇÃO:

A questão pede o cálculo da capacidade da Serpentina de resfriamento e desumidificação (SRD).  Observe que esta capacidade é dada pela equação:

Observe que, através das condições de entrada e de saída do ar podemos obter as entalpias de entrada e de saída na carta psicrométrica  (ou através de um programa).

Na carta obtemos he = 78,5 kJ/kgar e hs = 50,5 kJ/kgar.

O fluxo de massa (m ar)  pode ser calculado através da vazão informada. O fluxo de massa (kg/s) é obtido pela relação entre vazão (em m3/s) multiplicado pela densidade do ar. A condição padrão para esse cálculo é a de entrada. Podemos calcular a densidade de forma exata pela equação dos gases ideais ou podemos estipular a densidade como sendo o inverso do volume específico obtido através de leitura na carta psicrométrica ( volume específico de entrada é 0,89 m3/kg).

4 – Um fluxo de 4800 m3/h de ar a temperatura de 32 graus e UR de 60% é misturado com um fluxo de 7200m3/h de ar a uma temperatura de 25 C e UR de 50%. Calcule qual a condição final da mistura do ar. Considere a densidade do ar de cada parcela de ar de mistura, a partir do volume específico obtido na carta psicrométrica.

Um balanço de energia em um volume de controle envolvendo a junção dos dois fluxos de ar fornece:

Nessa questão foram apresentadas apenas as vazões. Considerando-se as densidades do fluxo 1 e do fluxo 2, temos que:

Onde

Com o cálculo da entalpia 3 e a colocação dos pontos 1 e 2 na carta psicrométrica temos o ponto 3 sobre uma reta que liga estes dois pontos e  na intersecção dessa reta com a linha de entalpia 3.

Dessa forma, lemos na carta que  TBS3 =  27,8 C   e   UR ~ 55%.