Mecânica dos Fluidos - RAC
Resumo de Mecânica dos Fluidos
Elaboração Prof. Jesué Graciliano da Silva
Curso Técnico de Refrigeração e Ar Condicionado
Dúvidas: jesueifsc@gmail.com
http://www.sj.cefetsc.edu.br/wiki
2/2

---
- Apresentação
Matemática Básica – cálculo de áreas, volumes e conversão de unidades
Estática dos Fluidos – Teorema de Stevin, Princípio de Pascal e Princípio de Arquimedes (empuxo)
- Introdução à dinâmica dos fluidos – aplicação no cálculo de dutos
Perda de carga
Aplicações da equação de Bernoulli
Dimensionamento de Uma bomba centrífuga

---
Cálculo de áreas, volumes e conversão
Ex: Quais os volumes (em metros cúbicos) dos tanques cujos diâmetros e alturas são determinados a seguir?
A) D = 120cm H = 60cm
B) D = 1,2m H= 1,5m
C) D = 30 polegadas H = 800mm
H
D

---
SOLUÇÃO
A) D = 1,20m H = 0,60m
VOLUME = [3,14.(1,22)/4].0,6= 0,68 m3
B) D = 1,2m H= 1,5m
VOLUME = [3,14x(1,22)/4]x1,5= 1,69 m3
C) D = 30 polegadas H = 800mm
VOLUME = [3,14.((30x0,0254)2)/4]x0,8= 0,36 m3
H
D

---
Teorema de Stevin
Considerando a pressão atmosférica como sendo 101325 Pascals ou 101,325kPa, g = 10m/s2, densidade da água (d) = 1000 kg/m3:
Uma bola mergulhada a uma profundidade H = 20m sofre que pressão?
P= Patm + (d . g . H)
P = 101325 + (1000 . 10. 20)
P= 101325 + (200000) = 301325 Pa
H

---
Princípio de Pascal
A pressão aplicada é transmitida pelo fluido – princípio utilizado amplamente em sistemas hidráulicos e pneumáticos - Ex. Elevador hidráulico
F2
F1
 F1 . A2 = F2 . A1
Exemplo: A1 = 0,1m2, A2 = 2m2
F2 = 30000N Qual F1?
F1= 30000.0,1 / 2 = 1500N = 150kg
A1
A2

---
Princípio de Arquimedes
O Empuxo é determinado pela relação:
E = df . g . Vi
Empuxo
Vf
Vtotal = Vi + Vf
de
Vi
df = densidade do fluido
Vi = volume imerso
Exemplo: Qual o empuxo sofrido por uma bola que está com 2m3 imersa na água? E = 1000 . 10 . 2 = 20000N
Obs. E = P  df.g.Vi = de. (Vi+Vf) . g
Peso = m . g
m = de.Vtotal

---
Dimensionamento de rede de dutos
Conservação da massa do escoamento
m1 = m2  d1.V1.A1 = d2.V2.A2
V1 . A1 = V2 . A2
Ex: A1 = 0,6m2, V1=2m/s
Se A2 = 0,2m2
Logo V2=(2.0,6)/0,2=6m/s

---
Dimensionamento de rede de dutos
Observe a linha 1
2400 m3/h / 3600 = 0,66 m3/s
0,66 m3/s / 4m/s = 0,16m2
0,16m2 / 0,25m = 0,65m
Logo trecho A  65 X 25
Arredondar sempre de 5 em 5 cm

---
Perda de carga
A perda de energia do escoamento devido ao atrito e à passagem do fluido por restrições chama-se perda de carga ( ∆ p = p1 – p2)
L
P1 = d.g.h1
P2 = d.g.h2
∆ p = (d.g.h1) – (d.g.h2) 
∆ p = 13.600.10.(0,005-0,002)
∆ p = 408 Pascals  se a perda ocorreu em 10 metros de distância L, então a perda é de 40Pa/m

---
Equação de Bernoulli
 Em geral, consideramos que não há variações de densidade do fluido durante o escoamento, nesse caso ele é chamado de escoamento incompressível e pode ser descrito pela equação a seguir.
ρ = densidade
P1 = pressão no ponto 1
Z = elevação vertical
V = velocidade

---
Aplicação básica da Equação de Bernoulli
 Considerando-se que em condições ideais a energia no escoamento se conserva:
1
2

---
Aplicação da equação de Bernoulli modificada
Dimensionamento de bombas centrígufas
Onde
WB = potência da bomba em Watts (W)
m = fluxo de massa em kg/s