## MODELO
CÁLCULO DA POTÊNCIA DA BOMBA
V1 | Velocidade sucção | 4 | m/s
D1 | Diâmetro sucção | 0.032 | metro
D2 | Diâmetro recalque | 0.032 | metro
L1 | comprimento vertical sucção | 4 | metro
L2 | comprimento horizontal sucção | 2 | metro
L3 | comprimento vertical bomba até caixa | 12 | metro
L4 | comprimento horizontal caixa | 2 | metro
L5 | profundidade da VP | 2 | metro
VR | L equivalente da Válvula de retenção | 18 | metro
VP | L equivalente da Válvula de pé | 15 | metro
VG | L equivalente da válvula de globo | 0 | metro
cuva suc | L equivalente total das curvas na sucção | 3 | metro
curva recal | L equivalente total das curvas no recalque | 3 | metro
Saída | L equivalente da saída | 2 | metro
z2 | altura da caixa até nível dágua | 14 | metro
V2 | velocidade do recalque | 4 | m/s
f1 | fator de atrito da sucção | 0.018
f2 | fator de atrito do recalque | 0.018
Leq1 | compr equival sucção | 24 | metro
Leq2 | compr equival recalque | 37 | metro
vazão | vazão do escoamento | 0.0032154 | metros cúbicos por segundo
m ponto | fluxo de massa | 3.2154 | kilogramas de H20 por segundo
delta e1 | perda de energia na sucção | 108 | m2/s2
delta e2 | perda de energia no recalque | 166.5 | m2/s2
pot bomba | Potência da bomba em Watts | 1358.4896 | Watts
pot bomba | Potência da bomba em CV | 1.8483 | CV

## testes
CÁLCULO DA POTÊNCIA DA BOMBA
V2 | Velocidade recalque | 5 | m/s | DADO
V1 | Velocidade sucção | 2.048 | m/s | CALCULAR
D1 | Diâmetro sucção | 0.05 | metro | DADO
D2 | Diâmetro recalque | 0.032 | metro | DADO
E + D | comprimento vertical sucção | 4 | metro | OBTIDO NA FIGURA
A | comprimento horizontal sucção | 4 | metro | OBTIDO NA FIGURA
F | comprimento vertical bomba até caixa | 12 | metro | OBTIDO NA FIGURA
B+C | comprimento horizontal da bomba até a caixa | 4 | metro | OBTIDO NA FIGURA
D | profundidade da VP | 2 | metro | OBTIDO NA FIGURA
F + E | altura da caixa até nível dágua (Z2 na fórmula) | 12 | metro | OBTIDO NA FIGURA
VR | L equivalente da Válvula de retenção | 10 | metro | DA TABELA
VP | L equivalente da Válvula de pé | 25 | metro | DA TABELA
VG | L equivalente da válvula de globo | 18 | metro | DA TABELA
cuva suc | L equivalente total das curvas na sucção | 3 | metro | DA TABELA
curva recal | L equivalente total das curvas no recalque | 6 | metro | DA TABELA
Saída | L equivalente da saída | 1 | metro | DA TABELA
f1 | fator de atrito da sucção | 0.019 |  | DO DIAGRAMA MOODY
f2 | fator de atrito do recalque | 0.016 |  | DO DIAGRAMA MOODY
Leq1 | compr equival sucção | 36 | metro | CALCULAR
Leq2 | compr equival recalque | 30 | metro | CALCULAR
vazão | vazão do escoamento | 0.0040192 | m3/s | CALCULAR
m ponto | fluxo de massa | 4.0192 | kg/s | CALCULAR
delta e1 | perda de energia na sucção | 28.689 | m2/s2 | CALCULAR
delta e2 | perda de energia no recalque | 187.5 | m2/s2 | CALCULAR
pot bomba | Potência da bomba em Watts | 1401.451 | Watts | CALCULAR
pot bomba | Potência da bomba em CV | 1.9067 | CV | CALCULAR
A1 | AREA DA TUBULAÇÃO NA SUCÇÃO | 0.0019625 | m2 | CALCULAR
A2 | ÁREA DA TUBULAÇÃO NO RECALQUE | 0.00080384 | m2 | CALCULAR