## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTARIA – CÂMARA FRIA
OBRA:
LOCAL:
| MUNICÍPIO: |  |  |  | DATA:
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT | UN | Preço unit. | Preço unit. | PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA | PREÇO TOTAL MATERIAL | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL
| 1 | Equipamentos de refrigeração
1 | 1.1 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 1.2 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 2 | Painéis
8 | 2.1 | 0 | 76 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 2.2 | 0 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 2.3 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 2.4 | 0 | 23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 2.5 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 2.6 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2.7 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 3 | Acionamento
38 | 3.1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 3.2 | 0 | 200 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | 3.3 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 3.4 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 3.5 | 0 | 360 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 3.6 | 0 | 35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 3.7 | 0 | 35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 3.8 | 0 | 48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 3.9 | 0 | 68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | 3.10 | 0 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | 3.11 | 0 | 230 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | 3.12 | 0 | 68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | 3.13 | 0 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 3.14 | 0 | 24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | 3.15 | 0 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 3.16 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
54 | 3.17 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
56 | 3.18 | 0 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 3.19 | 0 | 7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
80 | 4 | Tubos e Conexões
84 | 4.1 | 0 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | 4.2 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
86 | 4.3 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | 4.4 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
91 | 4.5 | 0 | 276 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
92 | 4.6 | 0 | 337 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
93 | 4.7 | 0 | 312 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 4.8 | 0 | 185 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
95 | 4.9 | 0 | 70 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
96 | 4.10 | 0 | 31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
97 | 4.11 | 0 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
98 | 4.12 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
99 | 4.13 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
100 | 4.14 | 0 | 36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | 4.15 | 0 | 42 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | 4.16 | 0 | 68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | 4.17 | 0 | 276 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | 4.18 | 0 | 337 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | 4.19 | 0 | 312 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
106 | 4.20 | 0 | 185 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
107 | 4.21 | 0 | 70 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 4.22 | 0 | 31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
109 | 4.23 | 0 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 4.24 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
111 | 4.25 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
112 | 4.26 | 0 | 36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 4.27 | 0 | 42 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 4.28 | 0 | 68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 4.29 | 0 | 36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
116 | 4.30 | 0 | 48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
117 | 4.31 | 0 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 4.32 | 0 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 4.33 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 4.34 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
121 | 4.35 | 0 | 27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | 4.36 | 0 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 4.37 | 0 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 4.38 | 0 | 86 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 4.39 | 0 | 78 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 4.40 | 0 | 28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 4.41 | 0 | 84 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
128 | 4.42 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
129 | 4.43 | 0 | 34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
130 | 4.44 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
131 | 4.45 | 0 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
132 | 4.46 | 0 | 14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | 4.47 | 0 | 24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
134 | 4.48 | 0 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
135 | 4.49 | 0 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
136 | 4.50 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
137 | 4.51 | 0 | 24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
138 | 4.52 | 0 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
139 | 4.53 | 0 | 88 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
140 | 4.54 | 0 | 90 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
141 | 4.55 | 0 | 86 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
142 | 4.56 | 0 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
143 | 4.57 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
144 | 4.58 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
145 | 4.59 | 0 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
146 | 4.60 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
147 | 4.61 | 0 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
148 | 4.62 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
149 | 4.63 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
150 | 4.64 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
151 | 4.65 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
152 | 4.66 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
153 | 4.67 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 4.68 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
155 | 4.69 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
157 | 4.70 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
158 | 4.71 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
159 | 4.72 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
160 | 4.73 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
161 | 4.74 | 0 | 156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
162 | 4.75 | 0 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0
278 | 5 | Outros
0
282 | 5.1 | Içamento resfriadores, torres, quadros elétricos e bombas ao local de instalação | 1 | cj |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Base (hidden)
|  | TJSC | [5 empty] | EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO
|  | Item | Especificação | Quant. | Unid. | Unit. Material | Material | Unit. M. Obra | Mão de Obra | Total |  | Valor BDI Geral= | 1.2627
|  | 1 | Resfriadores de Água |  |  |  | 459803.4 |  | 33579 | 493382.4 |  | Valor BDI Equipamento= | 1.1137
1 | 1 | 1.1 | Resfriador de água, condensação a água, compressor parafuso com válvula deslizante ou variação de rotação, painel microprocessado com módulo de comunicação, refrigerante R134a ou R410c, COP mínimo = 4,7 (13,6 Btu/Wh), IPLV mínimo = 6,3 (21,5 Btu/Wh). Capacidade mínima efetiva 120 TR, água gelada de 15 para 7 °C, água de condensação 29 para 36 °C. Alimentação elétrica 380 V, trifásico. Ref.: TRANE RTWD120SE | 2 | cj | 209673.45 | 419346.9 | 14689.35 | 29378.7 | 448725.6
2 | 2 | 1.2 | Resfriador de água, condensação a ar, capacidade mínima efetiva 14,5 TR, compressor scroll inverter, COP mínimo = 2,8 (9,5 Btu/Wh), IPLV mínimo = 3,9 (13,3 Btu/Wh), painel microprocessado com módulo de comunicação. Refrigerante R134a ou R410c . Água gelada de 15 para 7 °C. Alimentação elétrica 380 V trifásico. Ref.: HITACHI RCU15IAS | 1 | cj | 40456.5 | 40456.5 | 4200.3 | 4200.3 | 44656.8
| 4 | 2 | Climatizadores de Ar |  |  |  | 362083.73 |  | 47385 | 409468.73
| 6 | 2.1 | Hidrônicos | [6 empty] | 0
8 | 8 | 2.1.1 | Climatizador de ar tipo hidrônico, capacidade mínima 18.000 Btu/h, água gelada de 7 para 14 °C, ar 25 C e 55 %, gabinete "cassete", filtro G0, com controle remoto sem fio, tomada de ar externo, controlador eletrônico. Alimentação elétrica 220 V, monofásico. Ref.: TRANE CWCS18 | 76 | cj | 2468.09 | 187574.84 | 351 | 26676 | 214250.84
9 | 9 | 2.1.2 | Climatizador de ar tipo hidrônico, capacidade mínima 24.000 Btu/h, água gelada de 7 para 14 °C, ar 25 C e 55 %, gabinete "cassete", filtro G0, com controle remoto sem fio, tomada de ar externo, controlador eletrônico. Alimentação elétrica 220 V, monofásico. Ref.: TRANE CWCS24 | 5 | cj | 2737.56 | 13687.8 | 351 | 1755 | 15442.8
10 | 10 | 2.1.3 | Climatizador de ar tipo hidrônico, capacidade mínima 28.000 Btu/h, água gelada de 7 para 14 °C, ar 25 C e 55 %, gabinete "cassete", filtro G0, com controle remoto sem fio, tomada de ar externo, controlador eletrônico. Alimentação elétrica 220 V, monofásico. Ref.: TRANECWCS28 | 15 | cj | 2847.22 | 42708.3 | 351 | 5265 | 47973.3
11 | 11 | 2.1.4 | Climatizador de ar tipo hidrônico, capacidade mínima 32.000 Btu/h, água gelada de 7 para 14 °C, ar 25 C e 55 %, gabinete "cassete", filtro G0, com controle remoto sem fio, tomada de ar externo, controlador eletrônico. Alimentação elétrica 220 V, monofásico. Ref.: TRANECWCS32 | 23 | cj | 2889.97 | 66469.31 | 351 | 8073 | 74542.31
12 | 12 | 2.1.5 | Climatizador de ar tipo hidrônico, capacidade mínima 40.000 Btu/h, água gelada de 7 para 14 °C, ar 25 C e 55 %, gabinete "cassete", filtro G0, com controle remoto sem fio, tomada de ar externo, controlador eletrônico. Alimentação elétrica 220 V, monofásico. Ref.: TRANE CWCS40 | 10 | cj | 3042.36 | 30423.6 | 351 | 3510 | 33933.6
13 | 13 | 2.1.6 | Climatizador de ar tipo hidrônico, capacidade mínima 12.000 Btu/h, água gelada de 7 para 14 °C, ar 25 C e 55 %, gabinete "ceiling", filtro G0, com controle remoto sem fio, tomada de ar externo, controlador eletrônico. Alimentação elétrica 220 V, monofásico. Ref.: TRANE CFE04 | 4 | cj | 2889.97 | 11559.88 | 351 | 1404 | 12963.88
14 | 14 | 2.1.7 | Climatizador de ar tipo hidrônico, capacidade mínima 48.000 Btu/h, água gelada de 7 para 14 °C, ar 25 C e 55 %, gabinete "ceiling", filtro G0, com controle remoto sem fio, tomada de ar externo, controlador eletrônico. Alimentação elétrica 220 V, monofásico. Ref.: TRANE CFEA16 | 2 | cj | 4830 | 9660 | 351 | 702 | 10362
| 17 | 2.2 | Climatizador Modular |  |  |  | 16751.7 |  | 760.5 | 17512.2
19 | 19 | 2.2.1 | Climatizador modular para tratamento de ar exterior vazão 15.870 m3/h, pressão estática livre 25 mmca, com filtro G4 + F5 ABNT e resistências de aquecimento 42 kW, gabinete horizontal, entrada do ar 34 C e 60 % UR, serpentina 6 filas, densidade 3 aletas por centimetro, perda de carga máxima na serpentina 5 mca. Alimentação elétrica 380 V, trifásico. Ref: TRANE WDS 21 | 1 | cj | 16751.7 | 16751.7 | 760.5 | 760.5 | 17512.2
| 21 | 3 | Torres de Arrefecimento |  |  |  | 67200 |  | 9828 | 77028
23 | 23 | 3.1 | Torre de arrefecimento em fibra de vidro, capacidade 455.000 kcal/h, TBU 27 °C, entrada 36 °C, saída 29 °C, água 65 m3/h, ventiladores axiais de eixo vertical, acionamento direto, ruido menor que 76 dB(A) a 2 m. Motor 16 polos, TFVE, alto rendimento. Ref.: ANEMOS MD/4MA | 2 | cj | 33600 | 67200 | 4914 | 9828 | 77028
| 25 | 4 | Bombas Hidráulicas |  |  |  | 29897.7 |  | 819 | 30716.7
27 | 27 | 4.1 | Bomba hidráulica para circulação de água gelada, 45 m3/h, 180 kPa, tipo monobloco, motor mínimo 6 CV, 380 V, 3F, 1.750 rpm, com selo mecânico, motor elétrico e base. Ref.: KSB MEGABLOC 50-200 | 2 | cj | 4147.5 | 8295 | 117 | 234 | 8529
28 | 28 | 4.2 | Bomba hidráulica para circulação de água gelada, 45 m3/h, 300 kPa, tipo monobloco, motor mínimo 10 CV, 380 V, 3F, 3.500 rpm, com selo mecânico, motor elétrico e base. Ref.: KSB MEGABLOC 40-125 | 2 | cj | 4543.35 | 9086.7 | 117 | 234 | 9320.7
29 | 29 | 4.3 | Bomba hidráulica para circulação de água de condensação, 65 m3/h, 200 kPa, tipo monobloco, motor mínimo 7,5 CV, 380 V, 3F, 1.750 rpm, com selo mecânico, motor elétrico e base. Ref.: KSB MEGABLOC 65-200 | 2 | cj | 4725 | 9450 | 117 | 234 | 9684
29 | 30 | 4.4 | Bomba hidráulica para circulação de água gelada, 5,5 m3/h, 200 kPa, tipo monobloco, motor mínimo 1,5 CV, 380 V, 3F, 1.750 rpm, com selo mecânico, motor elétrico e base. Ref.: KSB MEGABLOC 32-200-200 | 1 | cj | 3066 | 3066 | 117 | 117 | 3183
| 31 | 5 | Ventiladores |  |  |  | 10080 |  | 877.5 | 10957.5
33 | 33 | 5.1 | Caixa ventiladora para forro em chapa de aço galvanizado, com grelha de captação removível em alumínio, ventilador centrifugo simples aspiração, 250 m3/h a 5 mmca. 220 V, 1f. Ref: TROPICAL CVF-29 | 15 | cj | 672 | 10080 | 58.5 | 877.5 | 10957.5
| 36 | 6 | Acionamento |  |  |  | 48027.74 |  | 6093.78 | 54121.52
38 | 38 | 6.1 | Quadro de acionamento da Central de Água Gelada, disjuntores para resfriadores 2 x 100 kW e 1 x 20 kW, acionamento bombas 2 x 6 cv, 2 x 7,5 cv, 2 x 10 cv, 1 x 1,5 cv, todas com inversores de frequencia. Um climatizador modular com um ventilador de 7,5 kW, com inversor de frequencia e 42 kW em resistencias de aquecimento, com módulo de potência | 1 | cj | 41191.5 | 41191.5 | 3042 | 3042 | 44233.5
39 | 39 | 6.2 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação em PVC - 750V. Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Vermelho. Conforme normas: NBR 5410 - NBR 13248 - NBR 13570 NBR NM 280. Cores conforme indicação no memorial descritivo e plantas baixas do projeto | 200 | m | 1 | 200 | 0.41 | 82 | 282 | 1.41
40 | 40 | 6.3 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação em PVC - 750V. Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Vermelho. Conforme normas: NBR 5410 - NBR 13248 - NBR 13570 NBR NM 280. Cores conforme indicação no memorial descritivo e plantas baixas do projeto | 100 | m | 1.67 | 167 | 0.89 | 89 | 256
41 | 41 | 6.4 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação em PVC - 750V. Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Vermelho. Conforme normas: NBR 5410 - NBR 13248 - NBR 13570 NBR NM 280. Cores conforme indicação no memorial descritivo e plantas baixas do projeto | 100 | m | 6.31 | 631 | 1.65 | 165 | 796
42 | 42 | 6.5 | Cabo de comando seção 2 x 1,0 mm2 cor cinza | 360 | m | 1.1 | 396 | 0.39 | 140.4 | 536.4
43 | 43 | 6.6 | Cabo Ethernet Crossover - 4 pares utp 24 AWG categoria 5E | 35 | m | 1.21 | 42.35 | 0.42 | 14.7 | 57.05
44 | 44 | 6.7 | Cabo Blindado 2 vias - 20 AWG | 35 | m | 3.27 | 114.45 | 1.15 | 40.25 | 154.7
45 | 45 | 6.8 | Curva para Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4" - ref:. Tigre | 48 | pç | 2.02 | 96.96 | 0.44 | 21.12 | 118.08
46 | 46 | 6.9 | Eletroduto Rígido de 3/4" - ref:. Tigre | 68 | m | 1.94 | 131.92 | 2.16 | 146.88 | 278.8
47 | 47 | 6.10 | Saida Vertical de Perfilado p/ Eletroduto de 3/4 - ref:. Cemar | 8 | pç | 2.1 | 16.8 | 0.98 | 7.84 | 24.64
48 | 48 | 6.11 | Perfilado perfurado 38mmx38mm confecionado chapa de aço 18 ref:. Cemar | 230 | m | 7.88 | 1812.4 | 3.69 | 848.7 | 2661.1
49 | 49 | 6.12 | Abraçadeira para Eletroduto 3/4" - ref:. Tigre | 68 | pç | 1.89 | 128.52 | 0.89 | 60.52 | 189.04
50 | 50 | 6.13 | Suporte gancho para Perfilado ref:. Cemar | 30 | pç | 2.63 | 78.9 | 1.23 | 36.9 | 115.8
51 | 51 | 6.14 | Eletrocalha 150 x 50 mm com tampa | 24 | m | 31.5 | 756 | 14.74 | 353.76 | 1109.76
52 | 52 | 6.15 | Eletroduto metálico galvanizado 1" - ref:. Valorec | 50 | m | 8.61 | 430.5 | 3.1 | 155 | 585.5
53 | 53 | 6.16 | Abraçadeira para Eletroduto 1" | 40 | pç | 3.36 | 134.4 | 1.57 | 62.8 | 197.2
54 | 54 | 6.17 | Eletroduto flexível blindado 1". Ref.: Sealtube | 20 | m | 52.5 | 1050 | 24.57 | 491.4 | 1541.4
56 | 56 | 6.18 | Condulete múltiplo em PVC rígido cinza para eletroduto 1" Ref.: TIGRE ou equivalente. | 30 | pç | 16.52 | 495.6 | 8.05 | 241.5 | 737.1
57 | 57 | 6.19 | Caixa de passagem 100 x 100 x 50 mm em alumínio com tampa. Ref.: Wetzel | 7 | pç | 21.92 | 153.44 | 13.43 | 94.01 | 247.45
| 59 | 7 | Automação |  |  |  | 98839.15 |  | 43280.1 | 142119.25
61 | 61 | 7.1 | Quadro de controle da Central de Água Gelada, com CLP e interface digital. Ref.: Trane | 1 | cj | 8872.5 | 8872.5 | 2047.5 | 2047.5 | 10920
62 | 62 | 7.2 | Sensores. Ref.: Trane | 1 | cj | 22260 | 22260 | 2106 | 2106 | 24366
63 | 63 | 7.3 | Quadro de controle climatizador, com CLP e interface Homem-Máquina remota. Ref.: Trane | 1 | cj | 3528 | 3528 | 292.5 | 292.5 | 3820.5
64 | 64 | 7.4 | Quadro de controle para climatizadores hidronicos, por pavimento, com CLP. Ref.: Trane | 4 | cj | 7035 | 28140 | 292.5 | 1170 | 29310
65 | 65 | 7.5 | Controlador gerenciador com modem para acesso remoto. Ref.: Trane | 1 | cj | 11660.25 | 11660.25 | 877.5 | 877.5 | 12537.75
66 | 66 | 7.6 | Computador com periféricos. Ref.: Dell ou HP | 1 | cj | 3675 | 3675 | 292.5 | 292.5 | 3967.5
67 | 67 | 7.7 | Software para supervisão. Ref.: Trane | 1 | Unid. | 17010 | 17010 | 0 | 0 | 17010
68 | 68 | 7.8 | Configuração do sistema e documentação | 1 | Unid. | 0 | 0 | 14040 | 14040 | 14040
69 | 69 | 7.9 | Comissionamento do sistema | 1 | Unid. | 0 | 0 | 21645 | 21645 | 21645
70 | 70 | 7.10 | Cabo de comunicação entre gerenciador e controladores, duplo, blindado | 180 | m | 2.73 | 491.4 | 0.96 | 172.8 | 664.2
71 | 71 | 7.11 | Cabo de comunicação entre controladores e sensores, duplo, blindado | 320 | m | 4.1 | 1312 | 1.44 | 460.8 | 1772.8
72 | 72 | 7.12 | Quadro de controle para válvula de by-pass, com CLP. Ref.: Trane | 1 | cj | 1890 | 1890 | 175.5 | 175.5 | 2065.5
| 73 | 8 | Válvulas de Controle |  |  | 0 | 82136.25 |  | 24025.04 | 106161.29
75 | 75 | 8.1 | Válvula de Controle esfera caracterizada, retorno motorizado, 2 Vias Completa Ø 1/2" - ON/OFF. Ref.: Belimo | 125 | conj | 577.5 | 72187.5 | 168.92 | 21115 | 93302.5
76 | 76 | 8.2 | Válvula de Controle esfera caracterizada, retorno motorizado, 2 Vias Completa Ø 3/4" - ON/OFF. Ref.: Belimo | 10 | conj | 651 | 6510 | 190.42 | 1904.2 | 8414.2
77 | 77 | 8.3 | Válvula de Controle 2 Vias completa, retorno motorizado Ø 2" - PID. Ref.: Belimo | 1 | conj | 1522.5 | 1522.5 | 445.34 | 445.34 | 1967.84
78 | 78 | 8.4 | Válvula de Controle 2 Vias completa, retorno motorizado Ø 1.1/4", com retorno de posição independente, ação PID, instalação em linha de desvio. Ref.: Belimo | 1 | conj | 1916.25 | 1916.25 | 560.5 | 560.5 | 2476.75
| 80 | 9 | Hidráulica e Acessórios |  |  |  | 332432.78 |  | 138716.59 | 471149.37
| 82 | 9.1 | Tubos e Conexões
84 | 84 | 9.1.1 | Válvula Balanceamento - Ø 4" com isolamento. Ref.: Tour Andersson STAF | 6 | pç | 4374.3 | 26245.8 | 1279.49 | 7676.94 | 33922.74
85 | 85 | 9.1.2 | Válvula Balanceamento - Ø 3" com isolamento. Ref.: Tour Andersson STAF | 2 | pç | 2963.1 | 5926.2 | 866.71 | 1733.42 | 7659.62
86 | 86 | 9.1.3 | Válvula Balanceamento - Ø 2.1/2" com isolamento. Ref.: Tour Andersson STAF | 2 | pç | 1987.65 | 3975.3 | 581.38 | 1162.76 | 5138.06
87 | 87 | 9.1.4 | Válvula Balanceamento - Ø 2" com isolamento. Ref.: Tour Andersson STAD | 1 | pç | 939.75 | 939.75 | 274.88 | 274.88 | 1214.63
91 | 91 | 9.1.5 | Tubo de polipropileno padrão PN 12, Ø 32 mm. Ref.: Topfusion | 276 | m | 5.36 | 1479.36 | 40.95 | 11302.2 | 12781.56
92 | 92 | 9.1.6 | Tubo de polipropileno padrão PN 12, Ø 40 mm. Ref.: Topfusion | 337 | m | 6.62 | 2230.94 | 40.95 | 13800.15 | 16031.09
93 | 93 | 9.1.7 | Tubo de polipropileno padrão PN 12, Ø 50 mm. Ref.: Topfusion | 312 | m | 8.62 | 2689.44 | 40.95 | 12776.4 | 15465.84
94 | 94 | 9.1.8 | Tubo de polipropileno padrão PN 12, Ø 63 mm. Ref.: Topfusion | 185 | m | 13.16 | 2434.6 | 40.95 | 7575.75 | 10010.35
95 | 95 | 9.1.9 | Tubo de polipropileno padrão PN 12, Ø 75 mm. Ref.: Topfusion | 70 | m | 18.54 | 1297.8 | 58.5 | 4095 | 5392.8
96 | 96 | 9.1.10 | Tubo de polipropileno padrão PN 12, Ø 90 mm. Ref.: Topfusion | 31 | m | 26.07 | 808.17 | 58.5 | 1813.5 | 2621.67
97 | 97 | 9.1.11 | Tubo de Aço Schedule 40 A53B Ø 1" - S/ Cost. Ref.: Valorec | 6 | m | 19.66 | 117.96 | 58.5 | 351 | 468.96
98 | 98 | 9.1.12 | Tubo de Aço Schedule 40 A53B Ø 2" - S/ Cost. Ref.: Valorec | 2 | m | 42.76 | 85.52 | 58.5 | 117 | 202.52
99 | 99 | 9.1.13 | Tubo de Aço Schedule 40 A53B Ø 2.1/2" - S/ Cost. Ref.: Valorec | 2 | m | 67.92 | 135.84 | 58.5 | 117 | 252.84
100 | 100 | 9.1.14 | Tubo de Aço Schedule 40 A53B Ø 3" - S/ Cost. Ref.: Valorec | 36 | m | 85.39 | 3074.04 | 93.6 | 3369.6 | 6443.64
101 | 101 | 9.1.15 | Tubo de Aço Schedule 40 A53B Ø 4" - S/ Cost. Ref.: Valorec | 42 | m | 121.61 | 5107.62 | 93.6 | 3931.2 | 9038.82
102 | 102 | 9.1.16 | Tubo de Aço Schedule 40 A53B Ø 5" - S/ Cost. Ref.: Valorec | 68 | m | 164.72 | 11200.96 | 93.6 | 6364.8 | 17565.76
103 | 103 | 9.1.17 | Tubo isolante em espuma elastomérica 21,5 mm - Ø 32 mm. Ref.: Armacell Armaflex A/F | 276 | m | 24.15 | 6665.4 | 7.07 | 1951.32 | 8616.72
104 | 104 | 9.1.18 | Tubo isolante em espuma elastomérica 22 mm - Ø 40 mm. Ref.: Armacell Armaflex A/F | 337 | m | 27.32 | 9206.84 | 7.99 | 2692.63 | 11899.47
105 | 105 | 9.1.19 | Tubo isolante em espuma elastomérica 23 mm - Ø 50 mm. Ref.: Armacell Armaflex A/F | 312 | m | 31.73 | 9899.76 | 9.28 | 2895.36 | 12795.12
106 | 106 | 9.1.20 | Tubo isolante em espuma elastomérica 23,5 mm - Ø 63 mm. Ref.: Armacell Armaflex A/F | 185 | m | 42.38 | 7840.3 | 12.4 | 2294 | 10134.3
107 | 107 | 9.1.21 | Tubo isolante em espuma elastomérica 24 mm - Ø 75 mm. Ref.: Armacell Armaflex A/F | 70 | m | 55.31 | 3871.7 | 16.18 | 1132.6 | 5004.3
108 | 108 | 9.1.22 | Tubo isolante em espuma elastomérica 24,5 mm - Ø 90 mm. Ref.: Armacell Armaflex A/F | 31 | m | 67.2 | 2083.2 | 19.66 | 609.46 | 2692.66
109 | 109 | 9.1.23 | Tubo isolante em espuma elastomérica 25 mm - Ø 1". Ref.: Armacell Armaflex A/F | 6 | m | 24.15 | 144.9 | 7.07 | 42.42 | 187.32
110 | 110 | 9.1.24 | Tubo isolante em espuma elastomérica 29 mm - Ø 2". Ref.: Armacell Armaflex A/F | 2 | m | 42.38 | 84.76 | 12.4 | 24.8 | 109.56
111 | 111 | 9.1.25 | Tubo isolante em espuma elastomérica 30 mm - Ø 2.1/2". Ref.: Armacell Armaflex A/F | 2 | m | 55.31 | 110.62 | 16.18 | 32.36 | 142.98
112 | 112 | 9.1.26 | Tubo isolante em espuma elastomérica 30,5 mm - Ø 3". Ref.: Armacell Armaflex A/F | 36 | m | 59.96 | 2158.56 | 17.54 | 631.44 | 2790
113 | 113 | 9.1.27 | Tubo isolante em espuma elastomérica 31,5 mm - Ø 4". Ref.: Armacell Armaflex A/F | 42 | m | 82.98 | 3485.16 | 24.28 | 1019.76 | 4504.92
114 | 114 | 9.1.28 | Tubo isolante em espuma elastomérica 32,0 mm - Ø 5". Ref.: Armacell Armaflex A/F | 68 | m | 94.49 | 6425.32 | 27.64 | 1879.52 | 8304.84
115 | 115 | 9.1.29 | Cola para isolante em espuma elastomérica. Ref.: Armacell Armaflex | 36 | litros | 54.94 | 1977.84 | 16.08 | 578.88 | 2556.72
116 | 116 | 9.1.30 | Cinta auto-adesiva (15m x 50 mm x 3 mm). Ref.: Armacell Armaflex | 48 | rolos | 61.06 | 2930.88 | 17.87 | 857.76 | 3788.64
117 | 117 | 9.1.31 | Alumínio Liso esp. 0,6 mm | 50 | m² | 18.96 | 948 | 5.55 | 277.5 | 1225.5
118 | 118 | 9.1.32 | Cotovelo 90º PP Ø 32. Ref.: Topfusion | 6 | pç | 2.36 | 14.16 | 0.69 | 4.14 | 18.3
119 | 119 | 9.1.33 | Cotovelo 90º PP Ø 40. Ref.: Topfusion | 2 | pç | 4.58 | 9.16 | 1.35 | 2.7 | 11.86
120 | 120 | 9.1.34 | Cotovelo 90º PP Ø 50. Ref.: Topfusion | 4 | pç | 8.61 | 34.44 | 2.52 | 10.08 | 44.52
121 | 121 | 9.1.35 | Cotovelo 90º PP Ø 63. Ref.: Topfusion | 27 | pç | 12.92 | 348.84 | 3.78 | 102.06 | 450.9
122 | 122 | 9.1.36 | Cotovelo 90º PP Ø 75. Ref.: Topfusion | 17 | pç | 35.22 | 598.74 | 10.31 | 175.27 | 774.01
123 | 123 | 9.1.37 | Cotovelo 90º PP Ø 90. Ref.: Topfusion | 6 | pç | 57.84 | 347.04 | 16.92 | 101.52 | 448.56
124 | 124 | 9.1.38 | Bucha de redução PP 32 x 25 mm. Ref.: Topfusion | 86 | pç | 2.55 | 219.3 | 0.75 | 64.5 | 283.8
125 | 125 | 9.1.39 | Bucha de redução PP 40 x 25 mm. Ref.: Topfusion | 78 | pç | 4.63 | 361.14 | 1.36 | 106.08 | 467.22
126 | 126 | 9.1.40 | Bucha de redução PP 40 x 32 mm. Ref.: Topfusion | 28 | pç | 4.31 | 120.68 | 1.26 | 35.28 | 155.96
127 | 127 | 9.1.41 | Bucha de redução PP 50 x 25 mm. Ref.: Topfusion | 84 | pç | 7.2 | 604.8 | 2.11 | 177.24 | 782.04
128 | 128 | 9.1.42 | Bucha de redução PP 50 x 32 mm. Ref.: Topfusion | 2 | pç | 5.76 | 11.52 | 1.68 | 3.36 | 14.88
129 | 129 | 9.1.43 | Bucha de redução PP 50 x 40 mm. Ref.: Topfusion | 34 | pç | 5.59 | 190.06 | 1.64 | 55.76 | 245.82
130 | 130 | 9.1.44 | Bucha de redução PP 63 x 32 mm. Ref.: Topfusion | 4 | pç | 15.58 | 62.32 | 4.56 | 18.24 | 80.56
131 | 131 | 9.1.45 | Bucha de redução PP 63 x 40 mm. Ref.: Topfusion | 6 | pç | 12.79 | 76.74 | 3.74 | 22.44 | 99.18
132 | 132 | 9.1.46 | Bucha de redução PP 63 x 50 mm. Ref.: Topfusion | 14 | pç | 12.68 | 177.52 | 3.71 | 51.94 | 229.46
133 | 133 | 9.1.47 | Bucha de redução PP 75 x 50 mm. Ref.: Topfusion | 24 | pç | 19.44 | 466.56 | 5.69 | 136.56 | 603.12
134 | 134 | 9.1.48 | Bucha de redução PP 75 x 63 mm. Ref.: Topfusion | 12 | pç | 21.87 | 262.44 | 6.4 | 76.8 | 339.24
135 | 135 | 9.1.49 | Bucha de redução PP 90 x 63 mm. Ref.: Topfusion | 6 | pç | 30.92 | 185.52 | 9.04 | 54.24 | 239.76
136 | 136 | 9.1.50 | Bucha de redução PP 90 x 75 mm. Ref.: Topfusion | 4 | pç | 33.6 | 134.4 | 9.83 | 39.32 | 173.72
137 | 137 | 9.1.51 | Cap PP 32 mm. Ref.: Topfusion | 24 | pç | 3.15 | 75.6 | 0.92 | 22.08 | 97.68
138 | 138 | 9.1.52 | Cap PP 40 mm. Ref.: Topfusion | 12 | pç | 5.89 | 70.68 | 1.72 | 20.64 | 91.32
139 | 139 | 9.1.53 | Te PP 32 mm. Ref.: Topfusion | 88 | pç | 3.36 | 295.68 | 0.98 | 86.24 | 381.92
140 | 140 | 9.1.54 | Te PP 40 mm. Ref.: Topfusion | 90 | pç | 6.63 | 596.7 | 1.94 | 174.6 | 771.3
141 | 141 | 9.1.55 | Te PP 50 mm. Ref.: Topfusion | 86 | pç | 11.98 | 1030.28 | 3.51 | 301.86 | 1332.14
142 | 142 | 9.1.56 | Te PP 63 mm. Ref.: Topfusion | 17 | pç | 18.46 | 313.82 | 5.41 | 91.97 | 405.79
143 | 143 | 9.1.57 | Te PP 75 mm. Ref.: Topfusion | 18 | pç | 41.9 | 754.2 | 12.26 | 220.68 | 974.88
144 | 144 | 9.1.58 | Te PP 90 mm. Ref.: Topfusion | 4 | pç | 72.06 | 288.24 | 21.08 | 84.32 | 372.56
145 | 145 | 9.1.59 | Curva 90º Sched.40 Sold. - Ø 3". Ref.: Multiplic | 6 | pç | 36.75 | 220.5 | 10.75 | 64.5 | 285
146 | 146 | 9.1.60 | Curva 90º Sched.40 Sold. - Ø 4". Ref.: Multiplic | 2 | pç | 44.26 | 88.52 | 12.95 | 25.9 | 114.42
147 | 147 | 9.1.61 | Curva 90º Sched.40 Sold. - Ø 5". Ref.: Multiplic | 11 | pç | 87.84 | 966.24 | 25.69 | 282.59 | 1248.83
148 | 148 | 9.1.62 | Cap Sched.40 Sold. - Ø 4". Ref.: Multiplic | 2 | pç | 46.53 | 93.06 | 13.61 | 27.22 | 120.28
149 | 149 | 9.1.63 | Cap. Schedule 40 - Ø 5". Ref.: Multiplic | 2 | pç | 81.9 | 163.8 | 23.96 | 47.92 | 211.72
150 | 150 | 9.1.64 | Red. Conc. Sched.40 Sold. - 2.1/2" x 2". Ref.: Multiplic | 4 | pç | 12.93 | 51.72 | 3.78 | 15.12 | 66.84
151 | 151 | 9.1.65 | Red. Conc. Sched.40 Sold. - 3" x 1". Ref.: Multiplic | 2 | pç | 17.5 | 35 | 5.12 | 10.24 | 45.24
152 | 152 | 9.1.66 | Red. Conc. Sched.40 Sold. - 4" x 3". Ref.: Multiplic | 2 | pç | 23.87 | 47.74 | 6.98 | 13.96 | 61.7
153 | 153 | 9.1.67 | Red. Conc. Sched.40 Sold. - 5" x 3". Ref.: Multiplic | 2 | pç | 33.6 | 67.2 | 9.83 | 19.66 | 86.86
154 | 154 | 9.1.68 | Red. Conc. Sched.40 Sold. - 5" x 4". Ref.: Multiplic | 2 | pç | 36.51 | 73.02 | 10.68 | 21.36 | 94.38
155 | 155 | 9.1.69 | Red. Conc. Sched.40 Sold. - 6" x 4". Ref.: Multiplic | 2 | pç | 49.13 | 98.26 | 14.37 | 28.74 | 127
157 | 157 | 9.1.70 | Válvula esfera com haste extendida, rosca BSP fêmea 1". Ref.: Tour Andersson | 2 | pç | 47.25 | 94.5 | 13.82 | 27.64 | 122.14
158 | 158 | 9.1.71 | Válvula esfera com haste extendida, rosca BSP fêmea 2". Ref.: Tour Andersson | 1 | pç | 79.8 | 79.8 | 23.34 | 23.34 | 103.14
159 | 159 | 9.1.72 | Válv. Borboleta "Wafer" - Ø 2.1/2". Ref.: Tyco | 2 | pç | 143.85 | 287.7 | 42.07 | 84.14 | 371.84
160 | 160 | 9.1.73 | Válv. Borboleta "Wafer" - Ø 3". Ref.: Tyco | 2 | pç | 157.33 | 314.66 | 46.02 | 92.04 | 406.7
161 | 161 | 9.1.74 | Acessórios e materiais de consumo para montagem da tubulação de aço, por metro linear de tubo | 156 | m | 25.83 | 4029.48 | 7.56 | 1179.36 | 5208.84
162 | 162 | 9.1.75 | Desaerador automático 1/2". Ref.: Tour Andersson Flexvent | 5 | pç | 341.25 | 1706.25 | 58.5 | 292.5 | 1998.75
| 164 | 9.2 | Conexões Resfriadores
166 | 166 | 9.2.1 | Válvula Borboleta "Wafer" - Ø 4". Ref.: Tyco | 4 | pç | 165.6 | 662.4 | 48.44 | 193.76 | 856.16
167 | 167 | 9.2.2 | Junta de Expansão de Borracha - Ø 4". Ref.: Dinatecnica JEBLF | 4 | pç | 192.8 | 771.2 | 56.39 | 225.56 | 996.76
168 | 168 | 9.2.3 | Flange Sobreposto classe 150 lb Ø 4" . Ref.: Coflange | 40 | pç | 89.45 | 3578 | 26.16 | 1046.4 | 4624.4
169 | 169 | 9.2.4 | Parafuso Sext c/ porca e Arruela Ø 5/8" x 4.1/2". Ref.: Ciser | 160 | pç | 7.15 | 1144 | 2.09 | 334.4 | 1478.4
170 | 170 | 9.2.5 | Junta de Vedação para Flange Grafitada Ø 4" | 80 | pç | 12.14 | 971.2 | 3.56 | 284.8 | 1256
171 | 171 | 9.2.6 | Válvula Esfera Monobloco Latão BSP Ø 1/2". Ref.: Sarco | 4 | pç | 13.08 | 52.32 | 3.83 | 15.32 | 67.64
172 | 172 | 9.2.7 | Válvula Esfera Monobloco Latão BSP Ø 3/4". Ref.: Sarco | 2 | pç | 29.11 | 58.22 | 8.52 | 17.04 | 75.26
173 | 173 | 9.2.8 | União Galvanizada assento Bronze BSP Ø 1/2". Ref.: Tupy | 4 | pç | 28.42 | 113.68 | 8.32 | 33.28 | 146.96
174 | 174 | 9.2.9 | Chave de Fluxo para água tipo aleta conexão Ø 1" rosca BSP. Ref.: Dwyer Series FS-2-BSPT | 2 | pç | 185.98 | 371.96 | 54.41 | 108.82 | 480.78
175 | 175 | 9.2.10 | Meia Luva aço carbono 150 lb BSP Ø 1/2". Ref.: Multiplic | 8 | pç | 7.74 | 61.92 | 2.27 | 18.16 | 80.08
176 | 176 | 9.2.11 | Meia Luva aço carbono 150 lb BSP Ø 1". Ref.: Multiplic | 2 | pç | 12.6 | 25.2 | 3.69 | 7.38 | 32.58
177 | 177 | 9.2.12 | Tê 90º ferro fundido Ø 1/2". Ref.: Tupy | 2 | pç | 4.2 | 8.4 | 1.23 | 2.46 | 10.86
178 | 178 | 9.2.13 | Curva ferro fundido Ø 1/2". Ref.: Tupy | 4 | pç | 3.14 | 12.56 | 0.92 | 3.68 | 16.24
179 | 179 | 9.2.14 | Tubo Galvanizado DIN 2441 Ø 1/2". Ref.: Valorec | 4 | m | 13.01 | 52.04 | 3.8 | 15.2 | 67.24
| 181 | 9.3 | Conexões Torres
183 | 183 | 9.3.2 | Válvula Borboleta "Wafer" - Ø 4". Ref.: Tyco | 14 | pç | 165.6 | 2318.4 | 48.44 | 678.16 | 2996.56
185 | 185 | 9.3.4 | Flange Sobreposto classe 150 lb Ø 4". Ref.: Coflange | 28 | pç | 89.45 | 2504.6 | 26.16 | 732.48 | 3237.08
186 | 186 | 9.3.5 | Parafuso Sext c/ porca e Arruela Ø 5/8" x 4.1/2" | 112 | pç | 7.15 | 800.8 | 2.09 | 234.08 | 1034.88
187 | 187 | 9.3.6 | Junta de Vedação para Flange Grafitada Ø 4" | 28 | pç | 12.14 | 339.92 | 3.56 | 99.68 | 439.6
188 | 188 | 9.3.7 | Válvula Esfera Monobloco Latão BSP Ø 1/2". Ref.: Sarco | 4 | pç | 13.08 | 52.32 | 3.83 | 15.32 | 67.64
189 | 189 | 9.3.8 | Válvula Esfera Monobloco Latão BSP Ø 3/4". Ref.: Sarco | 2 | pç | 29.11 | 58.22 | 8.52 | 17.04 | 75.26
190 | 190 | 9.3.9 | União Galvanizada assento Bronze BSP Ø 1/2". Ref.: Tupy | 4 | pç | 28.42 | 113.68 | 8.32 | 33.28 | 146.96
191 | 191 | 9.3.10 | Chave de Fluxo para água tipo aleta conexão Ø 1" rosca BSP. Ref.: Dwyer Series FS-2-BSPT | 2 | pç | 185.98 | 371.96 | 54.41 | 108.82 | 480.78
192 | 192 | 9.3.11 | Meia Luva aço carbono 150 lb BSP Ø 1/2". Ref.: Multiplic | 8 | pç | 7.74 | 61.92 | 2.27 | 18.16 | 80.08
193 | 193 | 9.3.12 | Meia Luva aço carbono 150 lb BSP Ø 3/4" . Ref.: Multiplic | 2 | pç | 12.6 | 25.2 | 3.69 | 7.38 | 32.58
194 | 194 | 9.3.13 | Tê 90º ferro fundido BSP Ø 1/2". Ref.: Tupy | 2 | pç | 4.2 | 8.4 | 1.23 | 2.46 | 10.86
195 | 195 | 9.3.14 | Curva ferro fundido Ø 1/2". Ref.: Tupy | 4 | pç | 3.14 | 12.56 | 0.92 | 3.68 | 16.24
196 | 196 | 9.3.15 | Tubo aço galvanizado DIN 2441 Ø 1/2". Ref.: Valorec | 4 | m | 13.01 | 52.04 | 3.8 | 15.2 | 67.24
| 199 | 9.4 | Conexões Climatizadores Hidrônicos
201 | 201 | 9.4.1 | Kit para conexão a climatizador hidrônico: tubo PEX 20 mm, 10 m, isolamento térmico em espuma elastomérica 19 mm, 10 m, 2 conexões fixas macho 3/4" x 20 mm, duas conexões móveis fêmea 20 x 3/4". Ref. : EPEX | 10 | cj | 99.23 | 992.3 | 29.03 | 290.3 | 1282.6
202 | 202 | 9.4.2 | Válvula Balanceamento automática - Ø 3/4". Ref.: Tour Andersson YR | 10 | pç | 577.5 | 5775 | 168.92 | 1689.2 | 7464.2
203 | 203 | 9.4.3 | Válvula esfera com haste extendida, rosca BSP fêmea 3/4". Ref.: Tour Andersson | 20 | pç | 37.8 | 756 | 11.06 | 221.2 | 977.2
204 | 204 | 9.4.4 | Adaptador macho PP 32 x 3/4". Ref.: Topfusion | 80 | cj | 13.81 | 1104.8 | 4.04 | 323.2 | 1428
205 | 205 | 9.4.5 | Kit para conexão a climatizador hidrônico: tubo PEX 20 mm, 10 m, isolamento térmico em espuma elastomérica 19 mm, 10 m, 2 conexões fixas macho 1/2" x 20 mm, duas conexões móveis fêmea 20 x 1/2". Ref. : EPEX | 125 | cj | 77.62 | 9702.5 | 22.71 | 2838.75 | 12541.25
206 | 206 | 9.4.6 | Válvula Balanceamento automática - Ø 1/2". Ref.: Tour Andersson YR | 125 | pç | 464.03 | 58003.75 | 135.73 | 16966.25 | 74970
207 | 207 | 9.4.7 | Válvula esfera com haste extendida, rosca BSP fêmea 1/2". Ref.: Tour Andersson | 250 | pç | 30.87 | 7717.5 | 9.03 | 2257.5 | 9975
208 | 208 | 9.4.8 | Adaptador macho PP 32 x 1/2". Ref.: Topfusion | 1000 | cj | 9.85 | 9850 | 2.88 | 2880
| 210 | 9.5 | Conexão a Unidade de Tratamento de Ar Externo
212 | 212 | 9.5.1 | Adaptador macho PP 63 x 2". Ref.: Topfusion | 8 | pç | 33.9 | 271.2 | 9.92 | 79.36 | 350.56
213 | 213 | 9.5.2 | Válvula Balanceamento Ø 2" com isolamento. Ref.: Tour Andersson STAD | 1 | pç | 939.75 | 939.75 | 274.88 | 274.88 | 1214.63
214 | 214 | 9.5.3 | Regulador de pressão auto-acionado Ø 2". Ref.: Tour Andersson DR | 1 | pç | 1923.89 | 1923.89 | 562.73 | 562.73 | 2486.62
215 | 215 | 9.5.4 | União FºFº Assento Cônico em Bronze Ø 2". Ref.: Tupy | 2 | pç | 32.3 | 64.6 | 9.45 | 18.9 | 83.5
216 | 216 | 9.5.5 | Válvula esfera com haste extendida, rosca BSP fêmea 2". Ref.: Tour Andersson | 2 | pç | 79.8 | 159.6 | 23.34 | 46.68 | 206.28
217 | 217 | 9.5.6 | Curva 90º PP 63 mm. Ref.: Topfusion | 2 | pç | 12 | 24 | 3.51 | 7.02 | 31.02
| 219 | 9.6 | Conexões Bombas
221 | 221 | 9.6.1 | Válv. Borboleta "Wafer" - Ø 4". Ref.: Tyco | 12 | pç | 165.6 | 1987.2 | 48.44 | 581.28 | 2568.48
222 | 222 | 9.6.2 | Filtro tipo "Y", FºF, Flang. MESH20 - Ø 4". Ref.: MKG | 6 | pç | 836.58 | 5019.48 | 244.71 | 1468.26 | 6487.74
223 | 223 | 9.6.3 | Válv Retenção Duplex "Wafer" - Ø 4". Ref.: Embras Sungo | 6 | pç | 197.84 | 1187.04 | 57.87 | 347.22 | 1534.26
224 | 224 | 9.6.4 | Junta Expansão Borracha - Ø 4". Ref.: Dinatecnica JEBLF | 12 | pç | 192.8 | 2313.6 | 56.39 | 676.68 | 2990.28
225 | 225 | 9.6.5 | Flange Sobreposto classe 150 lb Ø 4". Ref.: Conflange | 72 | pç | 89.45 | 6440.4 | 26.16 | 1883.52 | 8323.92
226 | 226 | 9.6.6 | Junta de Vedação para Flange Grafitada Ø 4" | 144 | pç | 12.14 | 1748.16 | 3.56 | 512.64 | 2260.8
227 | 227 | 9.6.7 | Red. Conc. Sched.40 Sold. - 4" x 1.1/2". Ref.: Multiplic | 2 | pç | 38.24 | 76.48 | 11.19 | 22.38 | 98.86
228 | 228 | 9.6.8 | Red. Conc. Sched.40 Sold. - 4" x 2". Ref.: Multiplic | 2 | pç | 33.82 | 67.64 | 9.9 | 19.8 | 87.44
229 | 229 | 9.6.9 | Red. Conc. Sched.40 Sold. - 4" x 2.1/2". Ref.: Multiplic | 2 | pç | 25.38 | 50.76 | 7.43 | 14.86 | 65.62
230 | 230 | 9.6.10 | Red. Excentrica Sched.40 Sold. 4" x 2.1/2". Ref.: Multiplic | 2 | pç | 27.44 | 54.88 | 8.03 | 16.06 | 70.94
231 | 231 | 9.6.11 | Red. Excentrica Sched.40 Sold. 4" x 3". Ref.: Multiplic | 2 | pç | 27.02 | 54.04 | 7.91 | 15.82 | 69.86
232 | 232 | 9.6.12 | Meia Luva Aço Carbono 150 lb Ø 1/2". Ref.: Multiplic | 12 | pç | 7.74 | 92.88 | 2.27 | 27.24 | 120.12
233 | 233 | 9.6.13 | Meia Luva Aço Carbono 150 lb Ø 3/4". Ref.: Multiplic | 6 | pç | 9.92 | 59.52 | 2.9 | 17.4 | 76.92
234 | 234 | 9.6.14 | Niple Duplo Galv.BSP Ø 1/2". Ref.: Tupy | 24 | pç | 2.33 | 55.92 | 0.68 | 16.32 | 72.24
235 | 235 | 9.6.15 | Niple Duplo Galv. BSP Ø 3/4". Ref.: Tupy | 6 | pç | 3.35 | 20.1 | 0.98 | 5.88 | 25.98
236 | 236 | 9.6.16 | União Assento Cônico BronzeBSP Ø 1/2". Ref.: Tupy | 24 | pç | 28.42 | 682.08 | 8.32 | 199.68 | 881.76
237 | 237 | 9.6.17 | Tê 90º ferro fundido Galv. BSP - Ø 1/2". Ref.: Tupy | 6 | pç | 4.2 | 25.2 | 1.23 | 7.38 | 32.58
238 | 238 | 9.6.18 | Manovacuômetro Ø1/2" (-1 a 5 kgf/cm²) visor Ø 80mm. Ref.: Record | 6 | pç | 120.21 | 721.26 | 35.16 | 210.96 | 932.22
239 | 239 | 9.6.19 | Válvula Esfera Monobloco Latão BSP Ø 1/2". Ref.: Sarco | 12 | pç | 13.08 | 156.96 | 3.83 | 45.96 | 202.92
240 | 240 | 9.6.20 | Válvula Esfera Monobloco Latão BSP Ø 3/4". Ref.: Sarco | 6 | pç | 29.11 | 174.66 | 8.52 | 51.12 | 225.78
241 | 241 | 9.6.21 | Tubo Sifão Tipo "U" BSP Ø1/2". Ref.: Record | 6 | pç | 69.92 | 419.52 | 20.45 | 122.7 | 542.22
242 | 242 | 9.6.22 | Tubo aço galvanizado DIN 2441 Ø 1/2". Ref.: Valorec | 12 | m | 13.01 | 156.12 | 3.8 | 45.6 | 201.72
243 | 243 | 9.5.5 | Adaptador macho PP 63 x 2". Ref.: Topfusion | 9 | pç | 33.9 | 305.1 | 9.92 | 89.28 | 394.38
244 | 244 | 9.6.24 | Junta Expansão Borracha - Ø 2". Ref.: Dinatecnica JEBL | 2 | pç | 252 | 504 | 73.71 | 147.42 | 651.42
245 | 245 | 9.6.25 | Niple duplo FoFo - 2". Ref.: Tupy | 2 | pç | 1923.89 | 3847.78 | 562.73 | 1125.46 | 4973.24
246 | 246 | 9.6.26 | União FºFº Assento Cônico em Bronze Ø 2". Ref.: Tupy | 4 | pç | 32.3 | 129.2 | 9.45 | 37.8 | 167
247 | 247 | 9.6.27 | Válvula esfera com haste extendida, rosca BSP fêmea 2". Ref.: Tour Andersson | 3 | pç | 79.8 | 239.4 | 23.34 | 70.02 | 309.42
248 | 248 | 9.6.28 | Te PP 63 mm. Ref.: Topfusion | 1 | pç | 18.46 | 18.46 | 5.41 | 5.41 | 23.87
249 | 249 | 9.6.29 | Bucha Red. FoFo - 2" x 1.1/4". Ref.: Tupy | 1 | pç | 18.06 | 18.06 | 5.29 | 5.29 | 23.35
250 | 250 | 9.6.30 | Chave de Fluxo para água tipo aleta conexão Ø 1" rosca BSP. Ref.: Dwyer Series FS-2-BSPT | 1 | pç | 185.98 | 185.98 | 54.41 | 54.41 | 240.39
251 | 251 | 9.6.31 | Bucha de redução PP 63 x 32 mm. Ref.: Topfusion | 1 | pç | 15.58 | 15.58 | 4.56 | 4.56 | 20.14
251 | 252 | 9.6.32 | Adaptador macho PP 32 x 3/4". Ref.: Topfusion | 1 | cj | 13.81 | 13.81 | 4.04 | 4.04 | 17.85
| 254 | 9.7 | Tanque de Expansão
246 | 256 | 9.7.1 | Tanque de expansão completo, com repositor automático, ladrão, enchimento rápido, capacidade 500 litros | 1 | cj | 884.1 | 884.1 | 258.61 | 258.61 | 1142.71
| 258 | 9.8 | Suportes
250 | 260 | 9.8.1 | Conjunto completo de suportes, sistema MUPRO | 1 | cj | 51168.83 | 51168.83 | 0 | 0 | 51168.83
| 263 | 10 | Dutos e Acessórios |  |  |  | 119206.71 |  | 53611.6 | 172818.31
255 | 265 | 10.1 | Chapa de Aço Galvanizado # 24. Ref.: CSN | 4319 | kg | 10.56 | 45608.64 | 9.36 | 40425.84 | 86034.48
256 | 266 | 10.2 | Manta isolante em lã de PET reciclado 13 kg/m3, espessura 50 mm, com revestimento em filme PET aluminizado aluminizado em uma das faces. Ref.: Isosoft Flex | 762 | m² | 15.54 | 11841.48 | 3.51 | 2674.62 | 14516.1
257 | 267 | 10.3 | Barra Chata 1" x 1/8" Galvanizada. Ref.: Gerdau | 600 | m | 17.71 | 10626 | 6.21 | 3726 | 14352
258 | 268 | 10.4 | Acessórios para rede de dutos convencionais, fixação, suportes, vedações, fitas, por quilograma de chapa | 4319 | kg | 1.32 | 5701.08 | 0.32 | 1382.08 | 7083.16
259 | 269 | 10.5 | Regulador de vazão para fluxo de ar, autobalanceável entre 50 e 100 Pa, conexão ponta bolsa, diâmetro 125 mm, vazão pré-ajustada. Ref.: MULTIVAC RVK | 36 | pç | 161.7 | 5821.2 | 17.55 | 631.8 | 6453
260 | 270 | 10.6 | Regulador de vazão para fluxo de ar, autobalanceável entre 50 e 100 Pa, conexão ponta bolsa, diâmetro 150 mm, vazão pré-ajustada. Ref.: MULTIVAC RVK | 77 | pç | 181.65 | 13987.05 | 17.55 | 1351.35 | 15338.4
261 | 271 | 10.7 | Captor de ar circular ajustável, diâmetro 125 mm, em polipropileno branco ou aço esmaltado. Ref.: MULTIVAC DVK-S | 34 | pç | 48.51 | 1649.34 | 8.19 | 278.46 | 1927.8
262 | 272 | 10.8 | Captor de ar circular ajustável, diâmetro 150 mm, em polipropileno branco ou aço esmaltado. Ref.: MULTIVAC DVK-S | 90 | pç | 65.1 | 5859 | 8.19 | 737.1 | 6596.1
263 | 273 | 10.9 | Duto flexível em alumínio-poliester com reforço em arame de aço, tripla camada, intermidiária em lã de vidro 16 kg/m3, espessura 25 mm, camada interna microperfurada para absorção acústica, diâmetro 125 mm. Ref.: WESTAFLEX VENTILWEST ACÚSTICO | 250 | m | 9.27 | 2317.5 | 2.34 | 585 | 2902.5
264 | 274 | 10.10 | Duto flexível em alumínio-poliester com reforço em arame de aço, tripla camada, intermidiária em lã de vidro 16 kg/m3, espessura 25 mm, camada interna microperfurada para absorção acústica, diâmetro 150 mm. Ref.: WESTAFLEX VENTILWEST ACÚSTICO | 560 | m | 11.6 | 6496 | 2.34 | 1310.4 | 7806.4
265 | 275 | 10.11 | Veneziana em ABS branco com defletor e proteção contra UV, 24 x 12 cm. Ref.: Westaflex | 6 | pç | 106.68 | 640.08 | 17.55 | 105.3 | 745.38
266 | 276 | 10.12 | Veneziana para porta em alumínio, tipo indevassável , 425 x 225 mm. Ref.: TROX AGS-T. | 5 | pç | 68.92 | 344.6 | 17.55 | 87.75 | 432.35
267 | 277 | 10.13 | Grelha retangular em chapa de aço galvanizado perfurada, com plenum e colarinho 250 mm, base 623 x 62mm mm. Ref.: TROX DPL-R | 18 | pç | 461.93 | 8314.74 | 17.55 | 315.9 | 8630.64
268 | 278 | 11 | Outros |  |  |  | 0 |  | 9360 | 9360
270 | 282 | 11.1 | Içamento resfriadores, torres, quadros elétricos e bombas ao local de instalação | 1 | cj | 0 | 0 | 9360 | 9360 | 9360
31362 | 33718
|  |  | TOTAL |  |  |  | 1626459.16 |  | 368336.11 | 1994795.27
19790
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0