Prova 1
Existem determinadas situações em que podemos desconsiderar determinadas parcelas da carga térmica. Indique uma situação em que podemos desconsiderar a carga referente aos produtos e justifique o porquê de ela não ser necessária. (1 ponto)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- João pretende utilizar uma câmara fria para armazenamento de frutas e verduras em região rural, para isso ele calculou todas as parcelas necessárias e verificou que após realizar as devidas alterações teria disponível para produtos 50 000kcal.
- Ajude João a calcular qual a movimentação diária do produto mencionado que ele poderia ter com esta carga. Considere que a carga entra na câmara a temperatura ambiente de 32 ºC. (1 ponto)
- João notou que embora seu cálculo esteja correto, a câmara está levando muito tempo para chegar a condição de acondicionamento do produto, corrija a movimentação diária do produto considerando que a temperatura de armazenamento deverá ser alcançada em 8h. (1 ponto)

Aldair está projetando uma câmara fria, ela será instalada na região de São José, para armazenamento de 1ton de carne refrigerada de movimentação diária. Escolha a câmara adequada e em seguida calcule a parcela referente a penetração desta câmara. As opções são:
(5x3x2,5)m , (4x2x2,5)m , (6x2x2,5)m ou (5x2x2,5)m sendo que as dimensões são Largura X Profundidade X Altura.(1,5 pontos)

Calcule a infiltração na câmara selecionada acima. (1 ponto). Após a instalação Aldair notou que a porta da câmara esta permanecendo aberta mais tempo do que o esperado, com isso mais ar quente do que esperado esta infiltrando a câmara. Sugira uma forma simples de corrigir este problema. (0,5 ponto)

- (4 pontos) Um grande supermercado da região de Florianópolis acaba de lhe procurar para que você como técnico em refrigeração projete para ele uma câmara frigorifica para armazenamento de laticínios. O cliente lhe forneceu as seguintes especificações, utilize-as para achar as dimensões e a potência da câmara:
- Movimentação diária de 1,5ton;
- O produto já chega refrigerado a temperatura de 15ºC;
- Taxa de iluminação de 12W/m² (mínimo de 100W);
- Permanência média de 2 pessoas por período de 3h;
- A câmara deve ser escolhida dentre as opções do exercício 3.

Tabelas para cálculo de carga térmica em câmaras frigorificas.

Fórmulas

1kcal/h ----- 1,160W	1pol -----0,0254m