## Ambiente 1
PLANILHA DE CARGA TÉRMICA
Versão 1.1 |  |  |  |  | Área (m2) | Qs (kcal/h)
JANELAS
Fator de proteção
Janelas ao sol E ou O |  | com cortinas |  |  | 0 | 0 |  | 520 | 353 | 109
Janelas ao sol SE ou SO |  | com cortinas |  |  | 0 | 0 |  | 354 | 245 | 86
Janelas ao sol NE ou NO |  | com cortinas |  |  | 0 | 0 |  | 415 | 284 | 94
Janelas ao sol N |  | com cortinas |  |  | 0 | 0 |  | 223 | 160 | 67
Valor resultante referente às janelas ao sol (máx. valor) | [5 empty] | 0 |  | sem proteção
Janelas à sombra |  |  |  |  | 0 | 0 |  | com cortinas
Janelas ao sol não computadas |  |  |  |  | 0 | 0 |  | com proteção
PAREDES
|  | Construção | Construção
Parede externa mais insolada |  | leve (espessura 15 cm) |  |  | 0 | 0 |  | leve (espessura 15 cm)
Demais paredes externas |  | leve (espessura 15 cm) |  |  | 0 | 0 |  | pesada (espessura 30 cm)
COBERTURA
|  |  | arejado | isolado
Terraço |  |  |  | não | 0 | 0 |  | não
Forro de telhado |  |  | não | não | 0 | 0 |  | sim
Forro entre andares |  |  |  |  | 0 | 0
Cobertura Envidraçada |  | Fator de Sombra = |  | 0.4 | 0 | 0
PISO
Piso entre andares |  |  |  |  | 0 | 0
ILUMINAÇÃO
| Tipo de ambiente |  | W/m2 | Área | Watts | Qs (kcal/h)
Iluminação | residência |  | 9 | 0 | 0 | 0
OCUPANTES | [7 empty] | sentados
|  |  | Atividade |  | pessoas | Qs (kcal/h) | Ql (kcal/h) | em trabalho de escritório
Ocupantes |  | sentados |  |  | 0 | 0 | 0 | em trabalho leve de oficina
EQUIPAMENTOS | [8 empty] | W/m2 ilum | l/s.pessoa | l/s.m2 | m3/h.pessoa | m3/h.m2
|  |  |  | qtde. | Watts |  |  | escritório | 16 | 3.8 | 0.5 | 13.68 | 1.8
Computador + Monitor |  |  |  | 0 | 125 | 0 | 0 | banco | 16 | 5.7 | 0.5 | 20.52 | 1.8
Impressora a laser pequena |  |  |  | 0 | 70 | 0 | 0 | loja | 28 | 5.7 | 0.9 | 20.52 | 3.24
Impressora a laser grande |  |  |  | 0 | 125 | 0 | 0 | residência | 9 | 10.3 |  | 37.08 | 0
Copiadora de escritório |  |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | supermercado | 21 | 5.7 | 0.5 | 20.52 | 1.8
Máquina de bebidas refrigeradas |  |  |  | 0 | 960 | 0 | 0 | cinema | 6 | 3.8 | 0.5 | 13.68 | 1.8
Máquina de venda de salgadinhos |  |  |  | 0 | 275 | 0 | 0 | restaurante | 13 | 5.7 | 1.4 | 20.52 | 5.04
Bebedouros refrigerados |  |  |  | 0 | 350 | 0 | 0 | auditório | 10 | 3.8 | 0.5 | 13.68 | 1.8
RENOVAÇÃO E INFILTRAÇÃO DE AR
| pessoas | vazão por pessoa | área | vazão por área | Vazão | Qs (kcal/h) | Ql (kcal/h) | SEM renovação
COM renovação | [7 empty] | COM renovação
Renovação de ar (m3/h) | 0 | 37.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INFILTRAÇÃO DE AR
[5 empty] | Vazão | Qs (kcal/h) | Ql (kcal/h)
Infiltração (m3/h) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Qs (kcal/h) | Ql (kcal/h)
Outros
RESULTADOS
CARGAS TOTAIS | [5 empty] | 0 | 0
CARGA TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO (kcal/h) | [6 empty] | 0
CARGA TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO (TR) | [6 empty] | 0
CARGA TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO (Btu/h) | [6 empty] | 0
FATOR DE CALOR SENSÍVEL | [6 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | Indicador m2/TR |  | #DIV/0!